## Sheet1
基本信息
组织名称 | {projectName}
详细地址： | {projectAddress}
组织类型： | {projectType}
上级组织： | {operator}
组织联系人： | {principal}
联系人手机号： | {phone}
数据周期： | {startTime}至{endTime}
导出操作人： | {exportOper}
导出时间： | {exportTime}
设备运行情况
设备总数 | {deviceTotal}
告警总数 | {alarmTotal}
处理次数 | {handlerTotal}
处理率 | {handlerRate}
推送统计
推送类型 | 推送总数 | 推送成功 | 推送失败
短信 | {smsTotal} | {smsSucTotal} | {smsFailedTotal}
APP | {appTotal} | {appSucTotal} | {appFailedTotal}
邮箱 | {mailTotal} | {mailSucTotal} | {mailFailedTotal}
附录一、危害说明
(一)剩余电流的危害
1、剩余电流中绝缘破损漏电是最危险的，会造成人身触电，易产生电火花、电弧引发电气火灾；
2、剩余电流造成变压器中性点偏移，使电网不稳定；
3、由于电流谐波的存在，特别是3次以上的存在是造成剩余电流报警的原因，大量谐波电流的存在，会对电气设备及供电线路造成危害，引起如中性线发热、设备发热等问题；
4、线缆的绝缘阻值降低，加速线路老化；
4.1绝缘老化或破损后接地会产生电火花或电弧；
4.2如果临近有易燃物品就会引发火灾,0.5A的电弧足以引燃一切可燃物；
4.3线路长期漏电造成电能浪费，增加经济损失。
(二)电流超标的危害
1、线路或空气开关长时间超额定电流运行时，会使线缆寿命缩短及线路的绝缘阻值下降；
2、线路长期过载易造成空气开关热敏原件功能下降，导致误动作或拒动作；
3、电流超标严重时会使线缆温度升高引起绝缘损坏，易造成火灾事故；
(三)温度超标的危害
1、温度和电流数值大小成正相关时，一般为线路过载，这种情况是最危险的，必须立即处理。
2、温度单指标超标（与电流不相关），一般为线缆接触不良或外部环境因素造成，这种情况也是非常危险，必须立即处理。
附录二、危害排除与处理
(一)温度报警
原因一：接触电阻过大（接触不良）
相关危害：
1、引起导线温度升高，易引起电气火灾。
2、电阻过大浪费电能。
3、易造成短路事故的发生。
4、触电风险升高。
5、影响局部电压或发生缺相烧毁用电设备。
6、加速线路或设备老化。
处理方法：
1、紧固接触不良部位，确保充分接触。
2、打磨接触部位的锈迹，减小接触面电阻。
3、及时更换受损的线路或用电装置及用电器。
4、避免或减少线路接头部位。
原因二：线路材质不达标
相关危害：
1、引起导线温度升高，易引起电气火灾。
2、电阻过大浪费电能。
3、易造成短路事故的发生。
4、触电风险升高。
5、造成用电设备故障率高。
6、加速线路或设备老化。
处理方法：
1、选用合格的国标线缆。
2、尽量选用铜质电缆淘汰铝质电缆。
3、严格执行国家电气相关标准。
原因三：线路过载
相关危害：
1、引起导线温度升高，易引起电气火灾。
2、浪费电能。
3、易造成短路事故的发生。
4、触电风险升高。
5、造成局部电压偏低影响设备正常运行。
6、用电损耗增大。
7、加速线路或设备老化。
处理方法：
1、增大线径和空开的容量。
2、减小或合理分配下属线路负载。
原因四：短路或局部短路
相关危害：
1、瞬间引起导线温度升高，引起电气火灾。
2、火灾蔓延速度极快面广。
3、局部产生爆炸。
4、触电风险升高。
5、造成用电设备损坏。
处理方法：
1、及时更换或维修受损线路或设备。
2、及时更换老化线路和保护装置。
3、合理科学的进行线路设计和施工。
4、加大线路巡检力度。
原因五：环境恶劣引起温度报警
相关危害：
1、引起导线温度升高，易引起电气火灾。
2、浪费电能。
3、易造成短路事故的发生。
4、增大相关用电损耗。
5、造成继电保护误动作，影响生产。
6、加速线路或设备老化。
处理方法：
1、配电选址时远离低洼高热源区域。
2、增设通风设施或空调制冷系统。
(二)过载报警
原因一：三相电流不平衡
相关危害：
1、三相不平衡会产生零序电流,影响中性点电压,导致偏载的火线相电压降低,其他相线相电压升高,严重时会烧毁单相线路上的设备,甚至导致变压器绝缘击穿。
2、并且零序电流通过钢构件时,会产生磁滞和涡流损耗,从而使配变的钢构件局部线温升高发热,配变的绕组绝缘因过热而加快老化,导致设备寿命降低,同时零序电流的存在也会增加配变的损耗。
3、此外三相不平衡会增加线路上和配电变压器的电能损耗、降低配电变压器的工作效率。
处理方法：
合理科学分配三相负载。
原因二：线径或空开的容量偏低
相关危害：
1、引起导线温度升高，易引起电气火灾。
2、浪费电能。
3、易造成短路事故的发生。
4、增大相关用电损耗。 5、加速线路或设备老化。
处理方法：
增大线径和空开的容量。
原因三：下属设备负载偏大
相关危害：
1、引起导线温度升高，易引起电气火灾。
2、浪费电能。
3、易造成短路事故的发生。
4、增大相关用电损耗。
5、加速线路或设备老化。
处理方法：
减小或合理分配下属线路负载。
(三)剩余电流报警（漏电流）
原因一：相线破损接地造成漏电
相关危害：
1、易造成触电伤亡事故。
2、浪费电能。
3、易造成短路事故的发生。
4、增大相关用电损耗。
5、加速线路或设备老化。
6、引起线路温度升高引发火灾。
7、易产生火花引燃可燃物。
处理方法：
1、查找受损部位进行绝缘处理或更换。
2、及时更换或维修受损线路或设备。
3、及时更换老化线路和保护装置。
4、合理科学的进行线路设计和施工。
5、加大线路巡检力度，定期检测电气绝缘阻值。
原因二：零地混接
相关危害：
1、零线接触不好或断线时，会引起设备带电造成触电事故。
2、接入避雷接地时，雷雨季节易产生雷电冲击波烧坏相关用电器。
3、零地混接易造成保护装置失灵或动作迟钝甚至造成误动作，造成电气事故的发生。
4、加速设备和线路的老化，缩短使用寿命。
5、局部线路产生高温打火引发火灾。
6、易造成短路事故的发生。
7、造成中性点偏移影响变压器正常工作。
处理方法：
1、查找受损部位进行绝缘处理或更换。
2、及时更换或维修受损线路或设备。
3、及时更换老化线路和保护装置。
4、合理科学的进行线路设计和施工。
5、加大线路巡检力度，定期检测电气绝缘阻值。
6、末端做到零线地线分离。
原因三：相邻回路相线或零线混用
相关危害：
易造成保护装置失灵或动作迟钝甚至造成误动作，造成电气事故的发生。
处理方法：
1、及时更换或维修受损线路或设备。
2、及时更换老化线路和保护装置。
3、合理科学的进行线路设计和施工。
4、加大线路巡检力度。
(四)故障排查的实用技巧
1、漏电
1.1 设备漏电/共用零线：一个一个断开分支开关，断开哪一个分支开关，平台的漏电值变小，则说明这个回路上的某一个设备存在漏电或者是共用零线。
1.2 零地共用：断开总开关，并且要把输入零线拆开，不能接入零线排；然后一条一条拆开输出零线，拆开一条就用万用表报警档位对地测量，如果万用表报警，则说明这条零线破皮，如果不报警则拆下一条零线，直到所有的输出零线都测完为止。
2、过载：
2.1 通过平台观察线路是否三相不平衡，如果是三相不平衡，则把超负荷的一相的设备接一部分到负荷较少的线路上。
2.1 线缆与就断路器额定电流不匹配的，更换断路器或者更换电缆。